## CATÁLOGO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
ANEXO 7.B.2
CATALOGO DE CONCEPTOS POR UNIDADES DE MEDICIÓN CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (EN LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS ÚNICAMENTE EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO SE EXPRESARA CON LETRA).
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
CAPÍTULO 1 | PRELIMINARES
PRE-100 | DESMONTE DE TERRENO CON TALA DE ÁRBOLES CON TRONCO DE 15 A 20 CM. DE DIÁMETRO Y VEGETACIÓN EXISTENTE. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DEL PRODUCTO FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 1300
PRE-200 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN ÁREA A EDIFICAR. INCLUYE: EJES DE REFERENCIA, BANCO DE NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE OBRA. | M2 | 1819.89
PRE-300 | DESPALME DEL TERRENO CON MAQUINARIA, ESPESOR PROMEDIO DE 20CM. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE TOCONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y DIÁMETRO, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA CON CAMIÓN TIPO VOLTEO. | M2 | 900
PRE-400 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, CON EQUIPO DE IMPACTO Y/O MANUAL, INCLUYE: CORTE PARA DELIMITACIÓN DE ÁREA A DEMOLER, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12.2
PRE-500 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SECCIÓN PROMEDIO DE 20X40 CM EN PASILLOS PARA EL PASO DE LA TUBERÍA. CON EQUIPO DE IMPACTO Y/O MANUAL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, RETIRO DEL MATERIAL A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA UNIVERSIDAD, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. | ML | 24
PRE-600 | RETIRO DE ADOQUÍN EN PASILLOS INCLUYE: MANO DE OBRA, APILADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | M2 | 30
TOTAL DE PRELIMINARES
CAPÍTULO 2 | COLECTOR DE DRENAJE
DREN-100 | EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 1442.78
DREN-200 | EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 71.09
DREN-300 | CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR (POR DEBAJO DE LA TUBERÍA) EN CEPAS PARA EL ASENTADO DE DUCTOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 548.87
DREN-400 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA ADS DE 6" SANITARIA CAM/EMPAQ. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 206.22
DREN-500 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA ADS DE 8" SANITARIA CAM/EMPAQ. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 733.67
DREN-600 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" . INCLUYE: TUBERÍA, CONEXIONES, CODOS, COPLES, TEES, ADAPTADORES ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, NIVELACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 24
DREN-700 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 2" . INCLUYE: TUBERÍA, CONEXIONES CODOS, COPLES, TEES, ADAPTADORES CAMPANA Y ESPIGA, ACCESORIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, NIVELACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 12
DREN-800 | ENCOFRADO DE TUBERÍA CON UNA SECCIÓN DE 40x40 CM. CON CONCRETO HIDRÁULICO F´c=200KG/CM2, INCLUYE: COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30
DREN-900 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MARCA ROTOPLAS DE 60 CMS DE DIÁMETRO X 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COLADO DEL CONTRANARCO PARA FORMAR EL BROCAL CON CONCRETO F´c=250 KG/CM2, O´RING DE 160 MM. PARA REGISTRO SANITARIO, EMPAQUE MEMBRANA PARA TUBOS DE 6"MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 12
DREN-1000 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE TABICÓN DE 10X14X28 CM. MURO A 28 CM. DE 1.00 A 1.50 DE PROFUNDIDAD, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:0.5:5, ARO Y TAPA H-20 FABRICADO EN POLIPROPILENO. ANCHO DE TAPA 60 CM, ANCHO DE BROCAL 71 CM Y ALTURA DE 6 CM. INCLUYE: MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 6" Y 8" PARA UNIR LA TUBERÍA CON EL MURO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS, BASE DE CONCRETO PARA DESPLANTE DE POZO, MEDIA CAÑA, ESCALERA A BASE DE ACERO CORRUGADO DE 3/4 A.C. 30 CMS. DE 40 CMS. DE LONG. BROCAL DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 10 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 2
DREN-1100 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE TABICÓN DE 10X14X28 CM. MURO A 28 CM. DE 1.60 A 2.90 DE PROFUNDIDAD, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:0.5:5, ARO Y TAPA H-20 FABRICADO EN POLIPROPILENO. ANCHO DE TAPA 60 CM, ANCHO DE BROCAL 71 CM Y ALTURA DE 6 CM. INCLUYE: MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 6" Y 8" PARA UNIR LA TUBERÍA CON EL MURO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS, BASE DE CONCRETO PARA DESPLANTE DE POZO, MEDIA CAÑA, ESCALERA A BASE DE ACERO CORRUGADO DE 3/4 A.C. 30 CMS. DE 40 CMS. DE LONG. BROCAL DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 10 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 10
DREN-1200 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO C/MAQUINARIA TIPO BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL PARA ACOSTILLAR LA TUBERÍA Y PARA LA PRIMER CAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M3 | 1482.73
DREN-1300 | GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", ARMADA CON DOS VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CORTES, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 24
DREN-1400 | PISO DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 12 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, INCLUYE: FORJADO DE NARÍZ EN AMBOS SENTIDOS DEL PASILLO, COLADO EN SECCIONES, COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20
DREN-1500 | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN PASILLOS SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 5 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | ML | 30
TOTAL DE COLECTOR DE DRENAJE
CAPÍTULO 3 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
INS-100 | EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 59.4
INS-200 | EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 14.85
INS-300 | CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA Y RELLENO CON ARENA HASTA 5 CM SOBRE LA TUBERÍA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 77
INS-400 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA TIPO PAD CORRUGADO DE 4" DE DIÁMETRO (EN ROLLO). INCLUYE: CONEXIÓN, UNIÓN A REGISTRO, ABOCINADO EN REGISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 420
INS-500 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA COMPACTADORA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M3 | 72.25
INS-600 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO REFORZADO SIN FONDO PARA BAJA TENSIÓN RBTBCC2-SF, DE 0.66 x 1.00 x 0.90 M, MCA. HERROZINC. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE FIERRO GALVANIZADO POR INMERSIÓN. INCLUYE: FONDO DE GRAVA DE 15 CM, 2 CORREDERAS DE LÁMINA GALVANIZADA DE 60 CM, 4 MÉNSULAS GALVANIZADAS DE 25 CM, 4 AISLADORES DE NEOPRENO, SUJETADORES DE PLÁSTICO PARA CABLE, HINCADO, NIVELACIÓN EN CEPAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
INS-700 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR CUADRUPLEX MARCA VIAKON, VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90ºC, 600V DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 350 KCM (3X350+1X4/0) , INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA CAL. 4, CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 340
INS-800 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA TIPO COPPER WELD DE 5/8" DE DIAM. X 3.05 M DE LONGITUD, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE 56100-16 INCLUYE: PROTOCOLO DE PRUEBAS, CARGAS CADWELD, UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA EXOTÉRMICA A CABLE DESNUDO DE 2/0 AWG, EN REGISTROS, SEGÚN PLANO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. REGISTRO PARA TIERRA FÍSICA TIPO CUBETA DE 8" | PZA | 6
INS-900 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO NQ423AB225S SCHNEIDER CON INTERRUPTOR PRINCIPAL ATORNILLABLE DE 3X100 A, DE 42 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL ATORNILLABLE DE 3X100A. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA,CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
INS-1000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X100 A, CATÁLOGO NUM. HGA36100 MCA. SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIONES, ETIQUETADO ROTULADO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 690 DE LA NORMA 001 SEDE 2012, MANO DE OBRA, HRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
CAPÍTULO 4 | ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
A) | CÁRCAMO DE BOMBEO
CAR-100 | EXCAVACIÓN EN CEPAS TIPO CAJÓN EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 229.18
CAR-200 | EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 8.23
CAR-300 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) EN LA PLATAFORMA PARA CIMENTARSE. COMPACTADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 9.6
CAR-400 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DENTRO Y FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DEL FIRME, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 121.59
CAR-500 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 28.04
CAR-600 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 245.47
CAR-700 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. |  | 30
CAR-800 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN FY=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 20.64
CAR-900 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 434.07
CAR-1000 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 4378.25
CAR-1100 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, MUROS Y LOSA DE F'C=250 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE CON CONTRATRABES Y CADENAS DE DESPLANTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 44.66
CAR-1200 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, INCLUYE: ÚNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 28.19
CAR-1300 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MAETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 43.26
TOTAL DEL CÁRCAMO DE BOMBEO
B) | MEZCLADOR, BIO-REACTOR 1 Y 2
MYB-100 | EXCAVACIÓN EN CEPAS TIPO CAJÓN EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 95.51
MYB-200 | EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA. | M3 | 2.34
MYB-300 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) EN LA PLATAFORMA PARA CIMENTARSE. COMPACTADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 26.63
MYB-400 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DENTRO Y FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DEL FIRME, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 42.81
MYB-500 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 39.1
MYB-600 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 213.09
MYB-700 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. |  | 29.39
MYB-800 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN FY=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 35.23
MYB-900 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1072.34
MYB-1000 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 3048.1
MYB-1100 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 29.04
MYB-1200 | CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 3.72
MYB-1300 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MAETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 156.15
TOTAL DEL MEZCLADOR, BIO-REACTOR 1 Y 2
C) | SEDIMENTADOR 1
SED-100 | EXCAVACIÓN EN CEPAS TIPO CAJÓN EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 70.13
SED-200 | EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA. | M3 | 3.2
SED-300 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) EN LA PLATAFORMA PARA CIMENTARSE. COMPACTADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 8.25
SED-400 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DENTRO Y FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DEL FIRME, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 30.67
SED-500 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 20.16
SED-600 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 143.78
SED-700 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. |  | 14.4
SED-800 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN FY=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 40.2
SED-900 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 602.27
SED-1000 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 2032.25
SED-1100 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 18.61
SED-1200 | CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 2.08
SED-1300 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MAETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 91.45
TOTAL DEL SEDIMENTADOR 1
D) | SEDIMENTADOR 2 (FLUJO ASCENDENTE)
SFA-100 | EXCAVACIÓN EN CEPAS TIPO CAJÓN EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 81.7
SFA-200 | EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA. | M3 | 1.3
SFA-300 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) EN LA PLATAFORMA PARA CIMENTARSE. COMPACTADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 7.1
SFA-400 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DENTRO Y FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DEL FIRME, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 44.36
SFA-500 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.86
SFA-600 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 125.33
SFA-700 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. | M2 | 20.01
SFA-800 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN FY=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 33.3
SFA-900 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 259.67
SFA-1000 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 2064.73
SFA-1100 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 8.39
SFA-1200 | CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 2.16
SFA-1300 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MAETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 67.23
TOTAL DEL SEDIMENTADOR 2 (FLUJO ASCENDENTE)
E) | FILTROS 1 Y 2
FIL-100 | EXCAVACIÓN EN CEPAS TIPO CAJÓN EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 8.47
FIL-200 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) EN LA PLATAFORMA PARA CIMENTARSE. COMPACTADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 3.08
FIL-300 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DENTRO Y FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DEL FIRME, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 3.79
FIL-400 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 8.7
FIL-500 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 37.08
FIL-600 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 162.45
FIL-700 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 89.72
FIL-800 | CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 3.87
FIL-900 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MAETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 20.46
TOTAL DEL FILTRO 1 Y 2
F) | CASETA DE OZONIZACIÓN
IOZ-100 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 11
IOZ-200 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 302.32
IOZ-300 | CASTILLO (K1) F'C=250 KG/CM2 DE 14X30 CM. ARMADO C/4 VARILLAS No. 4 Y 2 DEL No.3, ESTRIBOS No.2 @ 15 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 16
IOZ-400 | CADENA DE CONCRETO DE CERRAMIENTO (CCE) F'C=250 KG/CM2 DE 14X30 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCESDE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE,DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS YSILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARADAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS | ML | 10.8
IOZ-500 | MURO DE 14 CM DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 14 X 26 CM, A DIFERENTES ALTURAS, EN HILADAS A PLOMO Y A NIVEL JUNTEADO CON CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 10.22
IOZ-600 | ZOCLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADO C/2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 DE 20X14CM @ 20 CM. ANCLADAS A LA CONTRATRABE. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | ML | 9.1
IOZ-700 | APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA, MORTERO-CEMENTO-ARENA, PROP. 1:1/2:5 A PLOMO Y REGLA DE 2 A 2.5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), CURADO Y DEJANDO PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO. | M2 | 22.2
IOZ-800 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 1.56
IOZ-900 | PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 1.00X2.00 M, A BASE DE MARCO DE ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2" x 3/16" PARA MARCO Y PERFIL "T" DE 1" x 1" x 1/8" PARA DIVISIONES, EN CUADROS FIJOS DE 0.66M x 1.00 M, TABLERO DE LAMINA CAL. 18 (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE BARRA SOBREPONER MCA. PHILLIPS MOD. 800, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
IOZ-1000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA DE 1.50 X 1.00 MTS DE TUBULAR CAL. 18 FORMADA CON UN FIJO Y UNA CORREDIZA, AMACIZADA CON MORTERO CEM- ARENA 1:3, CON PROTECCIÓN CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE; CRISTAL CLARO DE 6 MM, DE FILTRASOL, MANIJAS, TERMINADA CON PINTURA A DOS MANOS , INCLUYE; PRIMARIO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
IOZ-1100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO CON MARCO DE ÁNGULO DE 2"X3/16" Y CONTRA MARCO DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 3/16", COLADO CON CONCRETO F´c=250 KG/CM2, ANCLADO A LA LOSA DE LA CISTERNA, ACABADO PARA RECIBIR LOSETA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
IOZ-1200 | SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA (DE ACUERDO A ANEXO 1-E DE MATERIALES APLICABLES A LA INFE). | M2 | 15.2
TOTAL DE LA CASETA DE OZONIZACIÓN
G) | CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
CTE-100 | EXCAVACIÓN EN CEPAS TIPO CAJÓN EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 157.5
CTE-200 | EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA. | M3 | 6.2
CTE-300 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) EN LA PLATAFORMA PARA CIMENTARSE. COMPACTADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 11.25
CTE-400 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DENTRO Y FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DEL FIRME, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 116.85
CTE-500 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 31.36
CTE-600 | CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, , PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES. | M2 | 263
CTE-700 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON ALAMBRÓN DEL #2 F Y=2530KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 202.2
CTE-800 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1446.27
CTE-900 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1000.56
CTE-1000 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 5 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 661.52
CTE-1100 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 8 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1526.4
CTE-1200 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 31.6
CTE-1300 | CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 11.81
CTE-1400 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR-NANOTECH-99, EN MUROS Y PISOS INTERIORES DE LOS TANQUES, A DOS MANOS. INCLUYE: CARDEADO Y LIMPIEZA DE LOS MUROS, RESANE CON EL MISMO MAETRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 83.26
TOTAL DE LA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
H) | TANQUE DE SECADO DE LODOS
SLD-100 | EXCAVACIÓN EN CEPAS TIPO CAJÓN EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA, ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA. | M3 | 19.25
SLD-200 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) EN LA PLATAFORMA PARA CIMENTARSE. COMPACTADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 7
SLD-300 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DENTRO Y FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DEL FIRME, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 3.85
SLD-400 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 25.01
SLD-500 | CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 2.88
SLD-600 | MURO DE TABICON DE 10X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 16.65
SLD-700 | CASTILLO (K) F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADO C/4 VARILLAS No. 4, ESTRIBOS No.2 @ 15 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML | 9
SLD-800 | APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA, MORTERO-CEMENTO-ARENA, PROP. 1:1/2:5 A PLOMO Y REGLA DE 2 A 2.5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), CURADO Y DEJANDO PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO. | M2 | 24.05
SLD-900 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE 15 CM DE GRAVA DE RÍO DE 3/4" SOBRE LOSA DEL TANQUE DE SECADO DE LODOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 17.6
SLD-1000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE 15 CM DE TEPEXIL SOBRE LOSA DEL TANQUE DE SECADO DE LODOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 17.6
SLD-1100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABICÓN LIGERO DE 10X14X28CM, A 10 CM. SOBRE LOSA DEL TANQUE DE SECADO DE LODOS. INCLUYE: NIVELACIÓN, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 17.6
TOTAL DEL TANQUE DE SECADO DE LODOS
CAPÍTULO 5 | CUARTO DE MÁQUINAS
CDM-100 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DENTRO Y FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DEL FIRME, CON EQUIPO MECANICO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 27.97
CDM-200 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 24.78
CDM-300 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 14.4
CDM-400 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON ALAMBRÓN DEL #2 F Y=2530KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 82.2
CDM-500 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1454.37
CDM-600 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 170.87
CDM-700 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 5 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 31.2
CDM-800 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 10.53
CDM-900 | PISO DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, INCLUYE; COLADO EN SECCIONES, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 22.88
CDM-1000 | ZOCLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADO C/2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 DE 20X14CM @ 20 CM. ANCLADAS A LA CONTRATRABE. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | ML | 22.05
CDM-1100 | MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. | M2 | 46.08
CDM-1200 | CADENA DE CONCRETO DE CERRAMIENTO F'C=250 KG/CM2 DE 14X30 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCESDE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE,DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS YSILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARADAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS | ML | 56.9
CDM-1300 | CASTILLO (K1) F'C=250 KG/CM2 DE 20X30 CM. ARMADO C/4 VARILLAS No. 4 Y 2 DEL No.3, ESTRIBOS No.2 @ 15 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 30.48
CDM-1400 | CASTILLO (K2) F'C=250 KG/CM2 DE 14X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS No. 4 Y 2 DEL No.3, ESTRIBOS No.2 @ 15 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 27.84
CDM-1500 | CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 M.M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, PUNTALES, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. | M2 | 81
CDM-1600 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 485.86
CDM-1700 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 55.07
CDM-1800 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'C=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: BOMBEO, COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCION DE 4%. | M3 | 11.07
CDM-1900 | APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA, MORTERO: CEMENTO ARENA PROP. 1:4 A PLOMO Y REGLA DE 2 A 2.5CMS DE ESPESOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), CURADO Y DEJANDO PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO. | M2 | 163.16
CDM-2000 | FIRME DE CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE 08 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO CON ANCLAS A LA CD DE VARILLAS No.3 A CADA 50CM. (ANCLADAS ANTES DE COLAR EL ZOCLO). ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 24.55
CDM-2100 | SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 41.47
CDM-2200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.5X1.5X0.65MTS, A BASE DE PTR DE 2" Y DE 1 1/2" CAL 14, SOLDADURA 60-13 MARCA LINCON, DETALLES SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER, TAPONES DE HULE EN LAS PATAS DE LA BASE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CDM-2300 | CONEXIÓN CON TUBERÍA TUBOPLUS 38 MM., INCLUYE: 2 VALVULAS DE ESFERA DE PASO DE TUBOPLUS DE 38MM, RAMAL HASTA 15 MTS. DE TUBO ALIMENTADOR DESDE LA RED EXISTENTE AL TINACO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
CDM-2400 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MARCA ROTOPLAS TRICAPA. INCLUYE: TINACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, VALVULAS, JARROS DE AIRE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 1
CDM-2500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 1 1/2 , PARA ALIMENTACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA. INCLUYE: OBRA DE TOMA, TRAZO, EXCAVACIÓN, TENDIDO DE TUBOS, CONEXIÓN DE PIEZAS Y TUBERÍA, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 109
CDM-2600 | PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 1.00X2.10, A BASE DE MARCO DE ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2" x 1/8" PARA MARCO Y PERFIL "T" DE 1" x 1" x 1/8" PARA DIVISIONES, EN CUADROS FIJOS DE 0.63M x 1.05 M, TABLERO DE LAMINA CAL. 18 (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE BARRA SOBREPONER MCA. PHILLIPS MOD. 800, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CDM-2700 | PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 0.75X2.10, A BASE DE MARCO DE ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2" x 1/8" PARA MARCO Y PERFIL "T" DE 1" x 1" x 1/8" PARA DIVISIONES, EN CUADROS FIJOS DE 0.63M x 1.05 M, TABLERO DE LAMINA CAL. 18 (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE BARRA SOBREPONER MCA. PHILLIPS MOD. 800, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CDM-2800 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA DE 1.50 X 1.20 MTS DE TUBULAR CAL. 18 FORMADA CON UN FIJO Y UNA CORREDIZA, AMACIZADA CON MORTERO CEM- ARENA 1:3, CON PROTECCIÓN CUADRADO DE 1/2" , INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM, DE FILTRASOL, MANIJAS, PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA,, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
CDM-2900 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA CON MARCO Y TRAVESAÑO DE PTR DE 1"X1" CAL 14 Y METAL DESPLEGADO CAL 10, SOLDADA A PLACAS DE ACERO DE 5/16"X10X10CM AHOGADAS EN EL CONCRETO. INCLUYE; PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 15.42
CDM-3000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA CON MARCO Y TRAVESAÑO DE PTR DE 1"X1" CAL 14 Y METAL DESPLEGADO CAL 10, INCLUYE: MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE BARRA SOBREPONER MCA. PHILLIPS MOD. 800, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CDM-3100 | SALIDA DE ALUMBRADO INCLUYE: TAPA DE 13, 19 Y 25 MM, CHALUPAS DE PVC, MONITOR Y CONTRA DE PVC CONDUIT TIPO PESADO, SOBRE TAPA GALVANIZADA DE 19 MM, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12, 14 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN, APAGADORES, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
CDM-3200 | SALIDA DE APAGADOR SENCILLO. INCLUYE: RANURAS, CHALUPAS GALVANIZADAS, TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO, CONECTORES, CABLE CALIBRE No. 12 AWG., (VER PLANO ELECTRICO), SUM Y COL DE INTERRUPTOR, PLACA DE RESINA MARCA BTCINO MODELO MX, COLOR MARFIL, INCLUYE; PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
CDM-3300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER MOD MONTISI V 32LTLLED2282V65B 4100 K BLANCO FRIO BASE G5X2 MARCA TECNOLITE CON LAMPARA 2 x T5D120-LED/20W, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
TOTAL DE CUARTO DE MÁQUINAS
CAPÍTULO 6 | HERRERÍA
HER-100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.75 X 1.20 M, DE SOLERA DE 1 1/4"X3/16" CON MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16" CON SEPARACION DE 2" CON RIELES DE ÁNGULO DE 2"X3/16"; PARA TRAMPA EN EL REGISTRO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO. INCLUYE: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
HER-200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA RECIBIR TUBO DE PVC HCO. DE 3" Y 2", CON PTR DE 2"X2" CAL 14 ANCLADO A MUROS DE CONCRETO INCLUYE: 1.2 M DE PTR DE 2"X2", 2 PLACAS DE 3/8"X15X15CM, 8 TAQUETES EXPANSIVOS TIPO TX DE 3/8"X3", PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER, SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20
HER-300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE METÁLICO (MÉNSULA) DE 30X30 CM CON PTR DE 2"X2" PARA RECIBIR TUBO DE PVC HCO. DE 3" Y 2", CAL 14 ANCLADO A MUROS DE CONCRETO. INCLUYE: 2 PLACAS DE 3/8"X15X10CM, 8 TAQUETES EXPANSIVOS TIPO TX DE 3/8"X3", PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18
HER-400 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO A BASE DE TUBOS DE 2"Y 1" CÉDULA 40, ANCLADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO CON PLACA DE 5/16"X10X10CM AHOGADAS EN EL CONCRETO, CON PASAMANOS A 1.10 M DE ALTURA, SEGÚN PLANO DE HERRERÍA. INCLUYE: SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 166.4
HER-500 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA DE 90 CMS DE ANCHO. A BASE DE DOS CARGUEROS DE PTR DE 4"X4" Y TRAVESAÑOS DE PTR DE 3"X3" CAL 11. ANCLADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO CON PLACA DE 3/8"X20X20CM AHOGADAS EN EL CONCRETO, DETALLES SEGÚN PLANO DE HERRERÍA. INCLUYE: ESCALONES DE 30X90 CM CON MARCO DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y SOLERA DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR CAL 11, DE 4"X4"X1.4 M AHOGADO EN DADO DE CONCRETO DE F´c= 250 KG/CM2 DE 40X40X20 CM, SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 8.5
HER-600 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE TUBO CED 40 DE 1" SOLDADO EN PLACAS DE 10X10CMX5/16" AHOGADAS EN EL CONCRETO. EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y SEDIMENTADOR. INCLUYE: SOLDADURA, PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 6.2
HER-700 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE TUBO CED 40 DE 1/2" COMO LARGUEROS Y PELDAÑOS DE 1" SOLDADO EN PLACAS DE 10X10CMX5/16" AHOGADAS EN EL CONCRETO. CON PROTECCIÓN DE SOLERA DE 2"X1/8". EN EL TANQUE ELEVADO. INCLUYE: SOLDADURA, PROMAX PRIMARIO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, 2 MANOS DE PINTURA PROMAX ACABADO EPÓXICO MCA. SHERWIN WILLIAMS, COLOR INDICADO EN OBRA, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 7
TOTAL DE HERRERÍA
CAPÍTULO 7 | INSTALACIONES
A) | INSTALCIÓN ELÉCTRICA
ELEC-100 | SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX, CON CAJA REGISTRO DE PVC, SOBRE TAPA Y TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 13, 19 Y 25 MM. INCLUYE: MATERIALES, CABLE CALIBRE 12 THW-LS-75 ºC, CABLE DESNUDO DE TIERRA CAL.12, CURVAS, CONTACTO BTICINO MODELO MODUS, PUESTA A TIERRA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTO, CORTES, RANURAS, RESANES, CONEXIÓN, PRUEBA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | SAL | 8
ELEC-200 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | PZA | 4
ELEC-300 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 15 A 20 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | PZA | 13
ELEC-400 | SALIDA ELÉCTRICA PARA SOPLADORES. INCLUYE: TAPA DE 19 Y 25 MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM PARED GRUESA, RIEL UNICANAL, DUCTO CUADRADO DE 10X10CM, MONITOR Y CONTRA, SOBRE TAPA GALVANIZADA DE 19 MM, CAJA REGISTRO PARA INTEMPERIE DE 25MM, CONDULET, CONECTORES GLÁNDULA, CABLE AL TABLERO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN, ARRANCADOR MAG 4HP, 220V 3F MARCA SIEMENS , PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4
ELEC-500 | SALIDA ELÉCTRICA PARA SOPLADORES. INCLUYE: TAPA DE 19 Y 25 MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM PARED GRUESA, RIEL UNICANAL, DUCTO CUADRADO DE 10X10CM, MONITOR Y CONTRA, SOBRE TAPA GALVANIZADA DE 19 MM, CAJA REGISTRO PARA INTEMPERIE DE 25MM, CONDULET, CONECTORES GLÁNDULA, CABLE AL TABLERO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN, ARRANCADOR MAG 3HP, 220V 3F MARCA SIEMENS , PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4
ELEC-600 | SALIDA ELÉCTRICA PARA BOMBAS DE 2 HP (CÁRCAMO DE BOMBEO). INCLUYE: SELECTOR 22.5 MM C/CONTACTOS SCHNEIDER, TAPA DE 19 Y 25 MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM PARED GRUESA, RIEL UNICANAL, DUCTO CUADRADO DE 10X10CM, MONITOR Y CONTRA, SOBRE TAPA GALVANIZADA DE 19 MM, CAJA REGISTRO PARA INTEMPERIE DE 25MM, CONDULET, CONECTORES GLÁNDULA, CABLE AL TABLERO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN, CONTACTOR 2HP, 220V 3F MARCA SIEMENS , PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 2
ELEC-700 | SALIDA ELÉCTRICA PARA BOMBA DE 2 HP (CISTERNA DEL TANQUE ELEVADO) NCLUYE: TAPA DE 19 Y 25 MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM PARED GRUESA, RIEL UNICANAL, DUCTO CUADRADO DE 10X10CM, MONITOR Y CONTRA, SOBRE TAPA GALVANIZADA DE 19 MM, CAJA REGISTRO PARA INTEMPERIE DE 25MM, CONDULET, CONECTORES GLÁNDULA, CABLE AL TABLERO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN, CONTACTOR 2HP, 220V 3F MARCA SIEMENS , PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1
ELEC-800 | SALIDA PARA CONTACTO TRIFÁSICA PARA BOMBA DE 0.5 HP CON CABLE HASTA 30 MTS ( PARA EL SEDIMENTADOR 1 Y BIOREACTORES). INCLUYE: CABLE AL TABLERO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN, CLAVIJA YCONTACTO TRIFASICO 3F - 4H 15 AMP 220 V, ARRANCADOR MAG 1 HP 220 V 3F MARCA SIEMENS, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM PARED GRUESA DEL REGISTRO AL BARANDAR, RIEL UNICANAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL | 2
ELEC-900 | SALIDA ELÉCTRICA PARA BOMBAS DE 1 HP (SEDIMENTADOR 1 Y 2). INCLUYE: SELECTOR 22.5 MM C/CONTACTOS SCHNEIDER, TAPA DE 19 Y 25 MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM PARED GRUESA, RIEL UNICANAL, DUCTO CUADRADO DE 10X10CM, MONITOR Y CONTRA, SOBRE TAPA GALVANIZADA DE 19 MM, CAJA REGISTRO PARA INTEMPERIE DE 25MM, CONDULET, CONECTORES GLÁNDULA, CABLE AL TABLERO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI, CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 12, CONEXIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 2
ELEC-1000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W. USO INTEMPERIE IP65 LUZ BLANCO FRÍO 100-240 VOLTS. INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
ELEC-1100 | CONEXIÓN DEL TABLERO GENERAL "A" AL TABLERO "B", CON 4H CAL 6 MARCA CONDUMEX VINANEL XXI Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10, CONEXIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 52
ELEC-1200 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO312L125G MCA. SQUARE D, INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 25MM, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 6 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10 CON CONEXIÓN A TIERRA, CONECTORES, CURVAS, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
ELEC-1300 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. INCLUYE: CONEXIONES, CURVAS, GUÍA DE ACERO GALVANIZADO CAL 14, CONECTORES, DESPERDICIOS, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 52
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
B) | INSTALACIONES ESPECIALES
INST-100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPLADOR DE AIRE DEL TIPO REGENERATIVO, MARCA FPZ, MODELO SCL R40MD (ANTES 40DH), FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN EL CUERPO, TAPA DEL CUERPO E IMPULSOR, CON MOTOR DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE 4 HP, TRIFÁSICO, 208-230/460 VOLTS, 60 HZ, PARA OPERAR DE ACUERDO A CURVA DE FUNCIONAMIENTO DE INFORMACION TÉCNICA ADJUNTA (CURVA PRESIÓN – 3500 RPM – 60 HZ – 0 MSNM, TOLERANCIAS +/- 10%) CON BOQUILLAS DE ENTRADA Y SALIDA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE UN LOTE DE ACCESORIOS PARA SOPLADOR FPZ MODELO SCL R40MD, CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: FILTRO DE AIRE A LA SUCCIÓN, TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN A LA SUCCIÓN, TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN A LA DESCARGA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, MANÓMETRO, VÁLVULA CHECK, CONTRA BRIDA Y TORNILLERÍA, CONEXIÓN FLEXIBLE CON ABRAZADERAS, INDICADOR DE SATURACIÓN, REDUCCIÓN BUSHING DE 1 1/2" A 1 1/4", VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/2", COPLES DE Fo. Go. DE 1 1/4" Y 1 1/2", TUERCA UNIÓN DE 1 1/2" ,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
INST-200 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPLADOR DE AIRE DEL TIPO REGENERATIVO, MARCA FPZ, MODELO SCL R30MD (ANTES 30DH), FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN EL CUERPO, TAPA DEL CUERPO E IMPULSOR, CON MOTOR DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE 3 HP, TRIFÁSICO, 208-230/460 VOLTS, 60 HZ, PARA OPERAR DE ACUERDO A CURVA DE FUNCIONAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA (CURVA PRESIÓN – 3500 RPM – 60 HZ –0 MSNM, TOLERANCIAS +/- 10%) CON BOQUILLAS DE ENTRADA Y SALIDA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE UN LOTE DE ACCESORIOS PARA SOPLADOR FPZ MODELO SCL R30MD, CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: FILTRO DE AIRE A LA SUCCIÓN, TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN A LA SUCCIÓN, TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN A LA DESCARGA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, MANÓMETRO, VÁLVULA CHECK CONTRA BRIDA Y TORNILLERÍA, CONEXIÓN FLEXIBLE CON ABRAZADERAS, INDICADOR DE SATURACIÓN, REDUCCIÓN BUSHING DE 1 1/2" A 1 1/4", VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/2", COPLES DE Fo. Go. DE 1 1/4" Y 1 1/2", TUERCA UNIÓN DE 1 1/2" ,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
INST-300 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE BURBUJA FINA CON TEFLÓN . MARCA SSI, MODELO AFD270-P, TIPO DISCO DE 9" DE DIÁMETRO, CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE EN EPDM CON RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN (EPDM/PTFE) CALIDAD PREMIUM Y PLATO SOPORTE EN POLIPROPILENO, FLUJO DE DISEÑO 1.5–3.0 SCFM, RANGO DE FLUJO 0-7 SCFM, 6,600 PERFORACIONES PARA PRODUCIR BURBUJAS ENTRE 0.5 A 2 MM, CON CONECTOR ROSCADO TIPO MACHO DE 3/4" NPT. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" CON ENTRADA ROSCADA TIPO HEMBRA DE 3/4" NPT Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALARSE EN TUBERÍA DE PVC DE 2" CED. 40, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 35
INST-400 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE BURBUJA GRUESA MARCA SSI, MODELO CAP AFC75, TIPO DISCO, DE 3.5" DE DIÁMETRO, FLUJO DE DISEÑO 3 A 6 SCFM, RANGO DE FLUJO DE 0 A 10 SCFM, CON MEMBRANA EN EPDM CALIDAD PREMIUM Y BASE EN ACRILICO CON PROTECCION PARA RAYOS UV, CON CONECTOR ROSCADO TIPO MACHO DE 3/4" NPT. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" CON ENTRADA ROSCADA TIPO HEMBRA DE 3/4" NPT Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALARSE EN TUBERÍA DE PVC DE 2" CED. 40, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 48
INST-500 | SUMINISTRO DE DIFUSOR DE BURBUJA FINA CON TEFLÓN . MARCA SSI, MODELO AFD270-P, TIPO DISCO DE 9" DE DIÁMETRO, CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE EN EPDM CON RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN (EPDM/PTFE) CALIDAD PREMIUM Y PLATO SOPORTE EN POLIPROPILENO, FLUJO DE DISEÑO 1.5–3.0 SCFM, RANGO DE FLUJO 0-7 SCFM, 6,600 PERFORACIONES PARA PRODUCIR BURBUJAS ENTRE 0.5 A 2 MM, CON CONECTOR ROSCADO TIPO MACHO DE 3/4" NPT. INCLUYE: SÓLO EL SUMINISTRO. | PZA | 10
INST-600 | SUMINISTRO DE DIFUSOR DE BURBUJA GRUESA MARCA SSI, MODELO CAP AFC75, TIPO DISCO, DE 3.5" DE DIÁMETRO, FLUJO DE DISEÑO 3 A 6 SCFM, RANGO DE FLUJO DE 0 A 10 SCFM, CON MEMBRANA EN EPDM CALIDAD PREMIUM Y BASE EN ACRILICO CON PROTECCION PARA RAYOS UV. INCLUYE: SÓLO SUMINISTRO. | PZA | 10
INST-700 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍA DE PVC DE 2.5" Y 3" DE DIÁMETRO, CADA UNO INCLUYE: DOS VARILLAS ROSCADAS DE 3/8"X15.5", DOS OMEGAS, TORNILLERÍA, TODO EL MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE 304, BARRENOS DE 1/2"X4" EN PISO DE CONCRETO ARMADO PARA ANCLAR LAS VARILLAS ROSCADAS CON ADHESIVO MARCA HILTI, MODELO HY-200R, HERRAMIENTA, NIVELACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 106
INST-800 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA TSURUMI MODELO 50MG21.5 DE 2", POTENCIA DE 2HP 230/460V 3PH 3600 RPM 60 HZ. IMPULSOR TIPO SEMI-VORTEX PARA MANEJO DE SÓLIDOS. CARCASA DE FIERRO FUNDIDO, ASTM 48 CLASE 35, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 403, SELLO MECÁNICO DE CARBURO DE SILICIO CON ELASTÓMEROS DE NBR, INCLUYE: 10 MTS. DE CABLE DE PODER Y DOS PERAS DE NIVEL UNA DE ARRANQUE Y OTRA DE PARO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
INST-900 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA TSURUMI MODELO 50PU2.75 DE 2", POTENCIA DE 1HP 230/460V 3PH 3368 RPM 60 HZ. IMPULSOR TIPO SEMI-VORTEX PARA MANEJO DE SÓLIDOS. CARCASA DE FRP/ABS, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 304, SELLO MECÁNICO DE CARBURO DE SILICIO CON ELASTÓMEROS DE NBR, INCLUYE: 10 MTS. DE CABLE DE PODER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
INST-1000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA TSURUMI MODELO 50PU2.4 DE 2", POTENCIA DE 0.5HP 230/460V 3PH 3397 RPM 60 HZ. IMPULSOR TIPO SEMI-VORTEX PARA MANEJO DE SÓLIDOS. CARCASA DE FRP/ABS, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 304, SELLO MECÁNICO DE CARBURO DE SILICIO CON ELASTÓMEROS DE NBR, INCLUYE: 10 MTS. DE CABLE DE PODER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
INST-1100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA DE (EN CISTERNA) 2 HP 230/460V 60 HZ, MARCA SIEMENS (JM100) CON PROTECCIÓN DE NIVEL CONTRA TRABAJO EN SECO PARA EQUIPOS DE BOMBEO (ELECTRONIVEL), SERIE N5, 230V,CON CAJA PARA MONTAJE DIRECTO. INCLUYE: TUBO DE SUCCIÓN DE PVC HCO. DE 2" C-40, CONEXIONES, TUERCA UNIÓN DE PVC HCO. C-40 DE 2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
INST-1200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EQUIPO GENERADOR DE OZONO CD-20/O2 (CLEAR WATER TECH) CON CONCENTRADOR DE OXÍGENO OX210-15 SCFH 220V 50HZ. SISTEMA COMPLETO CON PRE-CABLEADO Y CONEXIONES INTERNAS DEL SISTEMA ARMADO NEUMÁTICAMENTE. INCLUYE: UN INYECTOR MANIFOLD, TUBO VENTURI, INTERRUPTOR DE VACÍO, VÁLVULA CHECK, DIFUSOR DE OZONO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
INST-1300 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" CED 40, PARA EL RAMAL EXTERIOR DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE, INCLUYE: CODOS, COPLES, ADAPTADORES, YEES, TUERCA UNIÓN, TEES, ACCESORIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO CON ESPÁRRAGOS DE 3/8", RIEL UNICANAL, ABRAZADERAS, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 49.6
INST-1400 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE BRONCE ROSCABLE DE 1 1/2" , PARA EL RAMAL EXTERIOR DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE, INCLUYE: TUERCA UNIÓN, COPLES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 4
INST-1500 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETRO F´c= 250 KG/CM2, DE 0.25 DE DIÁMETRO X 1.10 M. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.4 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE SONOTUBO DE 25 CM, MATERIAL, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10
INST-1600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO COLUMNA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA CÉDULA 40 DE 1 1/2" PARA INTERCONECTAR DEL TUBO DE Fo.Go. AL TUBO PULMÓN, EN EL INTERIOR DEL TANQUE . INCLUYE: 2 TUERCAS UNIÓN DE PVC HCO. DE 1 1/2", UN TRAMO DE TUBO DE 2.90 A 3.30 M HCO. C-40, CONECTOR MACHO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/2" C-40, CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
INST-1700 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO COLUMNA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA CÉDULA 40 DE 1 1/2" PARA INTERCONECTAR DEL TUBO DE Fo.Go. AL TUBO PULMÓN, EN EL INTERIOR DEL TANQUE . INCLUYE: 2 TUERCAS UNIÓN DE PVC HCO. DE 1 1/2", UN TRAMO DE TUBO DE 5.20 M HCO. C-40, CONECTOR MACHO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/2" C-40, CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
INST-1800 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40. A BASE DE 2.60 M DE TUBO PULMÓN DE 3", 2 CODOS DE 3"X90°, 4 TEES DE 3"X2", 2 REDUCCIÓN BUSHING DE 3"X2",11.0 M DE TUBO DE 2", 5 TEES DE 2"X2", 10 TUERCA UNIÓN DE 2", 1 REDUCCIÓN BUSHING DE 2"X1 1/2", 2 TAPONES DE 2"; TODAS LAS PIEZAS SON PARA CEMENTAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES , COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 2
INST-1900 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL TANQUE MEZCLADOR CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40. A BASE DE 2.00 M DE TUBO PULMÓN DE 3", 2 CODOS DE 3"X90°, 3 TEES DE 3"X2", 2 REDUCCIÓN BUSHING DE 3"X2",17.50 M DE TUBO DE 2", 4 TEES DE 2"X2", 8 TUERCA UNIÓN DE 2", 1 REDUCCIÓN BUSHING DE 2"X1 1/2", 2 TAPONES DE 2"; TODAS LAS PIEZAS SON PARA CEMENTAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES , COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
INST-2000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL BIO-REACTOR 1 CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40. A BASE DE 2.20 M DE TUBO PULMÓN DE 3", 2 CODOS DE 3"X90°, 3 TEES DE 3"X2", 2 REDUCCIÓN BUSHING DE 3"X2",17.50 M DE TUBO DE 2", 4 TEES DE 2"X2", 8 TUERCA UNIÓN DE 2", 1 REDUCCIÓN BUSHING DE 2"X1 1/2", 2 TAPONES DE 2"; TODAS LAS PIEZAS SON PARA CEMENTAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES , COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
INST-2100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL BIO-REACTOR 2 CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40. A BASE DE 1.50 M DE TUBO PULMÓN DE 3", 2 CODOS DE 3"X90°, 2 TEES DE 3"X2", 2 REDUCCIÓN BUSHING DE 3"X2",12.85 M DE TUBO DE 2", 3 TEES DE 2"X2", 6 TUERCA UNIÓN DE 2", 1 REDUCCIÓN BUSHING DE 2"X1 1/2", 2 TAPONES DE 2"; TODAS LAS PIEZAS SON PARA CEMENTAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES , COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
INST-2200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" CÉDULA 40. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERÍA, CONEXIONES CODOS, COPLES, TEES, CONECTORES, IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO URELASTIC AC 14 (RESINA DE POLIURETANO Y ACRÍLICO) A DOS MANOS, ACCESORIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 49.2
INST-2300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" CÉDULA 40. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERÍA, CONEXIONES CODOS, COPLES, TEES, CONECTORES, IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO URELASTIC AC 14 (RESINA DE POLIURETANO Y ACRÍLICO) A DOS MANOS, ACCESORIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 117.53
INST-2400 | RESANE EN PASOS DE TUBERÍA (ENCAMISADO) DE 2" Y 3", EN MUROS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, CON ESPUMA DE POLIURETANO Y ACABADO CON UNECRETO EPOXI PASTA, ACABDO FINO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 15
INST-2500 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 3". INCLUYE: BRIDAS, CONTRABRIDAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, TUERCAS RONDANAS Y ESPÁRRAGOS GALV. DE 5/8", MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
INST-2600 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 2" DE Fo.Fo. INCLUYE: BRIDAS, CONTRABRIDAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, TUERCAS RONDANAS Y ESPÁRRAGOS GALV. DE 5/8", MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
INST-2700 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 3" DE Fo.Fo. INCLUYE: BRIDAS, CONTRABRIDAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, TUERCAS RONDANAS Y ESPÁRRAGOS GALV. DE 5/8", MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 15
INST-2800 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 4" TIPO WAFER DE HIERRO DÚCTIL CROMADO CON PALANCA 150 CWP. EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO. INCLUYE: 2 CODOS DE 4"X90°, 2 TEES DE 4"X4", 3 MTS DE TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4", BRIDAS , CONTRABRIDAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, TUERCAS RONDANAS Y ESPÁRRAGOS GALV. DE 5/8", MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
INST-2900 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARIADORE DE VELOCIDAD INTEGRADA POR TRES PARTES: GSL031274 (SL3210-1PB13-8UL0 SINAMICS POWER MODULE PM240-2 SIN FILTRAR CON CHOPPER DE FRENO INTEGRADO 1/3AC200-240V+10/-10% 4763HZ POTENCIA CON SOBRECARGA ELEVADA: 0,55KW AL 200 % 3 S, 150 % 57 S, 100% 240S), GSL019742 (6SL3244-0BB12-1PA1 SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 DP TIPO ESAFETY INTEGRATED STO PROFIBUS DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI INTERFAZ PTC/KTY INTERFAZ USB- Y SD/MMC GRADO DE PROTECCION IP20 TEMP. AMBI. 0 HASTA +50 GRD C SIN POWER MODULE Y SIN BOP Y GSL011489 ( SIEMENS 6SL3255-0AA00-4JA2 SINAMICS GINTELLIGENT OPERATOR PANEL IOP-2 PARA SINAMICS G120, G120P G110M, G110D, G120D, G120C ET 200PRO FC-2 SOPORTE DE IDIOMAS) CERTIFICADO KC EN PREPARACIÓN. INCLUYE: GABINETE METÁLICO DE 50X50X26CM, MATERIALES, CONECCIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
INST-3000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO LAMELAR SED LAM, DE 1.20X0.60X0.60 M. (6M3). DE PVC CON INCLINACIÓN DE 60°, PARA RELLENAR EN ESPACIO DEL SEDIMENTADOR No.2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12
INST-3100 | SALIDA HIDRAULICA, PARA TARJAS, LAVABOS, MINGITORIO, W.C. CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 1/2" ALIMENTADA CON TUBERÍA DE TUBOPLUS DE 3/4" (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE: LÍNEA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS DE 3/4" HASTA VÁLVULA DE PASO, RANURAS, CODOS, COPLES, TUBERIA DE 1/2" Y DE 3/4" DE TUBOPLUS, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIÓNES, MATERIALES, EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
INST-3200 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 2" CON DESCARGA A TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 4"(VER PLANO). INCLUYE; RANURAS, CONEXIONES, TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 2" Y 4", PEGAMENTO P/PVC MCA. PEGALON PIGMENTADO, ACCESORIOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | SAL | 3
INST-3300 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4" CON DESCARGA A REGISTROS SANITARIOS, VER PLANO DE INSTALACIONES. INCLUYE; RANURAS, CONEXIONES, TUBERIA DE PVC DE 4", PEGAMENTO P/PVC MCA. PEGALON PIGMENTADO, ACCESORIOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | SAL | 1
TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES
TOTAL DEL CAPÍTULO 7: INSTALACIONES
CAPÍTULO | ACABADOS
AC100 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, MCA. COMEX, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN APLANADO FINO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PLAFON, TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ENTINTABLE COLOR BLANCO MCA.COMEX, REBABEAR, BOQUILLAS, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOR INDICADO EN OBRA. | M2 | 54.78
TOTAL DE ACABADOS
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL